## Plan1
Rev. 1
ESCOLHA AS TENSÕES DO PRIMÁRIO E SUNDÁRIO (ENTRADA / SAÍDA) | [12 empty] | 220 | 110
E VEJA QUAIS AS LIGAÇÕES QUE DEVERÁ FAZER | [12 empty] | 380 | 220
440
|  |  | Tensão de ENTRADA |  |  |  |  | 440 |  | V - Selecione uma tensão!
|  |  | Tensão de SAÍDA |  |  |  |  | 110 |  | V - Selecione uma tensão!
(11) 4508-2785
ENTRADA
440 V
PRIMÁRIO
| 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
| BORNES DE ENTRADA (PRIMÁRIO) | [10 empty] | VISTA SUPERIOR
BORNES DE SAÍDA (SECUNDÁRIO)
| 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
SECUNDÁRIO | [11 empty] | SAÍDA
110 V
TABELA DE CONEXÕES:
PRIM | UNIR |  | UNIR |  | ALIMEN-TAÇÃO |  | SEC |  | UNIR |  | UNIR | SAÍDA
220V | 1 - 3 |  | 2 - 5 | 2 - 5 | 1 - 5 |  | 110V |  | 6 - 8 |  | 7 - 9 | 6 - 9
380V | 2 - 3 |  |  |  | 1 - 4 |  | 220V |  | 7 - 8 |  |  | 6 - 9
440V | 2 - 3 |  |  |  | 1 - 5